РСТП `2008

Кратко описание и инструкция за използване

Този файл е в помощ на използващите програмата, и описва начина на работа с нея.

Компютърната програма РСТП `2008 е предназначена за измерване, визуализация, архивиране, разглеждане и разпечатване на параметрите на технологични процеси (в случая температури и влажности в помещения, хладилни камери, сушилни, пароварилни). Измерването се извършва от многоканален цифров прецизен микропроцесорен измерител; сигналите от сензорите, разположени в съответните точки се предават по кабели към него. Данните се предават към персонален компютър чрез сеанси през 10 секунди. Параметрите се архивират в реално време и се съхраняват във вид на компютърни файлове.

Важно: за да се гарантира запазването на информацията, препоръчваме веднъж на 1-2 седмици да се записват създадените файлове на допълнителен носител; става дума за файловете с имена *.dat, намиращи се в директорията на програмата.

Освен това уточняваме, че за да работи системата като цяло, е задължително денонощно да са включени както измерителят, така и компютърът - ако едно от устройствата не работи определен период от време, за същия период няма да се събират данни.

При стартиране на програмата се иска потвърждаване на датата и часа, тъй като при грешни дата или час, тя не би работила правилно. След 5 секунди, ако няма намеса на потребителя, програмата се стартира автоматично. Появява се главният екран на програмата.

Главен Екран

Главният екран се състои от 2 страници - "Хладилни камери" визуализира температурите в измерваните обекти, "Сушилни" визуализира температурите и влажностите в измерваните обекти, за които са важни и двата параметъра.

На главния екран са изобразени обектите със тяхното състояние, както и управляващо меню. Освен това са дадени текущите дата и час.

Обектите са дадени със името си, текущата температура (влажност) и зададените параметри. Освен това най-отдолу е състоянието на температурата (влажността) – в нормата (ОК), над или под нея. За избор на обект натиснете с мишката във празната част на кутийката, представяща обекта, или върху текущата температура.

Управляващото меню съдържа следните 5 елемента (под него има лента с 4 бутона, които дублират функциите на менюто):

1) Изход. Дава възможност да се спре изпълнението на програмата, като се пита за потвърждение.

2) Графика (G). Показване на графика от архива за съответния обект, при което се появява екранът за избор на дати. Може да се извика и с натискане на клавиш “G”.

3) Старт / Стоп. Този бутон служи за влизане в работен режим. Ако програмата вече е в работен режим на бутона пише “Стоп”, иначе пише “Старт”. За да се архивират данни, програмата трябва да е в работен режим.

4) Опции. Това меню съдържа няколко подменюта, които служат за конфигуриране на системата.

Имена на обектите - показва екран във който можем да променим имената на обектите.

Брой обекти - при избор на това подменю се иска парола. Позволява да променяме броя на измерваните обекти за първата страница от главния екран ("Хладилни камери").

Обхват на графиката - 1-10 дни; тази възможност позволява да указваме за колко дни да ни се показва графика от текущия ден назад.

Параметри - при избор на това подменю се иска парола. Позволява промяна на минимума, максимума, зададената температура (влажност) и на калибриращата стойност за избрания обект. Минимумът и максимумът служат за следене температурата (влажността) да е в необходимите граници, и ако тя излезе от тях, това се вижда на екрана и е съпроводено със звуков сигнал. Калибриращата стойност служи за корекции на температурата: ако например тя е 10, а температурата е 15 ºC, резултатът ще бъде 25 ºC, като може да бъде зададена и отрицателна стойност. Калибриращата стойност за влажността по подразбиране е равна на 1600.

Промяна на паролата - служи за промяна на паролата. При избиране трябва да се въведе старата парола, след това новата, след което се въвежда повторно за потвърждаване. Да се внимава и правилно да се избира кирилица/английски. Паролата по подразбиране (преди промяната й) е "parola" (без кавичките).

5) Помощ - позволява да разглеждаме това описание.

- Екран за избор на дати (обхват на графиката)

При натискане на бутон “Графика” се появява този екран. От тук се разглежда архива чрез графики на различните дни и се прави разпечатка. Ако трябва да се изобрази графика само за един ден, се натиска върху “Графика за 1 ден”. Така може да се види и графика за днешния ден. След избора на обхват се натиска “Графика”. Тогава може да бъде направена и разпечатка. В меню “Разпечатване” е даден избрания по подразбиране принтер, на който се печата графиката. Там е и “Печат”, чрез който се печати това, което се вижда на екрана. Ако искате да промените настройките на принтера (например да изберете цветен или черно-бял печат) изберете функция "Настройка".

Чрез “Дебелина” се задава дебелината на линиите на температурата (влажността).

Текстовата кутия долу е за въвеждане на описание на съответния обект (вид и количество на продукцията, произход, условия на предварителна обработка, рецепти и др.). Описанията се съхраняват в директорията на програмата във файлове с име *.txt.

За излизане от този екран го затворете с мишката или натиснете ESC.

Екран "Графика"

На екран "Графика" са изобразени Т set, T max, T min (RH set, RH max, RH min) и текущите стойности на температурата (влажността). Отдолу са показани часовете и датите (датата се смята от 0 часа). Жълтата вертикална линия показва последното измерване.

По всяко време можете да натиснете левия бутон на мишката, за да се изведе стойността на параметрите в произволен момент от време. Тогава се появява вертикална линия, която показва къде се намира курсора в дадения момент. С клавиши "-" и "+" може да се разхождате по графиката (със точност 1 минута), а със Page Up/Page Down с точност 1 час. Горе (в средата) на екрана се изписва точната дата, време и съответните стойности. За да излезете от обхождането, натиснете "Esc". За да се върнете пак в последната точка на обхождане, натиснете десния бутон на мишката.

***